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GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ BAKIM-ONARIM VE 6 ADET KAMERA DEĞİŞİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. KONU VE KAPSAM
1. Bu şartname, Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Diare Başkanlığına bağlı Amfi Tiyatro bünyesinde mevcut olan güvenlik kamera sisteminin genel bakım ve onarımının yapılmasını, sistemde arızalı/ekonomik ömrünü tamamlamış 6 (altı) adet kameranın sökülerek yerine yeni IP tabanlı güvenlik kamerası takılmasını kapsar.
1. İşin konusu; mevcut kamera, kayıt cihazı (NVR/DVR), kablolama, güç kaynağı ve bağlantı ekipmanlarının bakım-onarımı ile birlikte, belirlenen 6 lokasyondaki kameraların sökülüp yeni kameralarla değiştirilmesi, montaj, konfigürasyon, test ve devreye alma işlerini kapsamaktadır.
1. İşin yapılacağı yerler İdare tarafından yükleniciye gösterilecek olup, teklif veren firmaların teklif öncesi yerinde keşif yapması zorunludur.
2. MEVCUT SİSTEMİN BAKIM VE ONARIMI
1. Mevcut kameraların görüntü kalitesi, netlik, gece görüş (IR) performansı ve açı ayarları kontrol edilecek, gerekli temizlik ve ayar işlemleri yapılacaktır.
1. Kamera muhafaza (kasa) contalarında su/nem kaçağına neden olan aşınmalar giderilecek, gerekli yerlerde conta ve muhafaza değişimi yapılacaktır.
1. Kablolama hatlarında (CAT6/güç) süreksizlik, ezilme, korozyon veya konnektör arızası tespit edilen noktalar onarılacak veya yenilenecektir.
1. PoE switch ve güç kaynaklarının çıkış voltaj/akım değerleri ölçülerek arızalı üniteler onarılacak veya bildirilecektir.
1. NVR/DVR kayıt cihazının yazılımı güncellenecek, disk sağlığı (SMART durumu) kontrol edilecek, kayıt sürekliliği test edilecektir.
1. Bakım-onarım sonunda sistemin uçtan uca (kamera–kayıt–izleme) sorunsuz çalıştığı tutanakla belgelenecektir.
1. Bakım kapsamında değişen her parça/malzeme ayrı ayrı fatura/tutanakla İdareye bildirilecektir.
3. YENİ TAKILACAK 6 ADET KAMERAYA AİT TEKNİK ÖZELLİKLER
1. Kameralar dış/iç ortam kullanımına uygun, IP tabanlı (network) bullet veya dome tipte olacaktır (montaj yerine göre İdare tarafından belirlenecektir).
1. Görüntü sensörü en az 1/2.8" CMOS olacak; çözünürlük en az 4 Megapiksel (2560×1440) olacaktır.
1. Kameralar gerçek gündüz/gece (ICR) özelliğine sahip olacak, en az 25 metre IR aydınlatma mesafesi sağlayacaktır; ColorVu/SmartLight gibi hibrit aydınlatma teknolojisi tercih sebebidir.
1. Sıkıştırma formatı olarak H.265/H.265+ desteklenecek, ONVIF uyumlu olacaktır.
1. Dış ortam kameraları en az IP67 koruma sınıfına sahip olacak; -20°C ile +60°C arası ortam sıcaklığında sorunsuz çalışacaktır.
1. Kameralar PoE (802.3af/at) üzerinden beslenebilecek, WDR (Geniş Dinamik Alan) özelliğine sahip olacaktır.
1. Mikro SD kart desteği (en az 256 GB) bulunacaktır.
1. Hareket algılama, kurcalamaya karşı alarm (tamper alarm) ve gizlilik maskeleme (privacy mask) özellikleri bulunacaktır.
1. Kameralar mevcut NVR/kayıt sistemiyle ve varsa PDKS/entegrasyon altyapısıyla uyumlu çalışacaktır; uyumsuzluk halinde gerekli lisans/entegrasyon yükleniciye ait olacaktır.
1. Teklif edilecek kameralar orijinal kutulu, sıfır ve kullanılmamış olacak; OEM yeniden markalı ürün kabul edilmeyecektir.
1. Ürünlerin Türkiye yetkili distribütör garantisi bulunacak ve en az 3 (üç) yıl garanti sunulacaktır.
Kamera gövdesi metal/alaşım malzemeden imal edilmiş olacak, vandalizme karşı en az IK10 darbe dayanımına sahip olacaktır.
1. Lens motorize varifocal (en az 2.7-13.5 mm veya dengi) yapıda olacak, uzaktan odak/zoom ayarı yapılabilecektir.
1. Düşük ışıkta renkli görüntü sağlayan hibrit aydınlatma (beyaz LED + IR) teknolojisi ile en az 40dB sinyal/gürültü oranı ve geniş dinamik alan (WDR ≥120dB) desteklenecektir.
4. TEKLİF VE İHALE ŞARTLARI
1. Teklif edilecek kameralar, bu şartnamede belirtilen teknik özellikleri (4. madde) eksiksiz sağlayan kurumsal/profesyonel sınıf ürünlerden olacaktır; asgari teknik kriterleri karşılamayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
1. Teklif fiyatlarına nakliye, montaj, işçilik, test ve devreye alma dahil edilecek; ayrıca bakım-onarım hizmeti için ayrı bir kalem halinde fiyat teklif edilecektir.
1. Teklifler KDV hariç olarak, kaşeli ve yetkili imzalı şekilde İdareye sunulacaktır.
1. Fiyat teklifine ait birim fiyat cetveli (kamera adedi, bakım-onarım hizmeti, varsa ek malzeme) ayrı satırlar halinde belirtilecektir.
5. İŞİN SÜRESİ VE TESLİM
1. Yüklenici, sözleşme imzalanmasını müteakip işi İdarece belirlenecek süre içinde (öneri: 15 iş günü) eksiksiz tamamlayacaktır.
1. İş bitiminde İdare tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından kontrol yapılacak, uygun bulunmayan işler yüklenici tarafından bedelsiz olarak tamamlanacaktır.
1. Sökülen arızalı/eski kameralar demonte edilerek İdareye teslim edilecek, yükleniciye bu kapsamda ayrıca bedel ödenmeyecektir.
7. GARANTİ VE SERVİS
1. Yeni takılan kameralar için en az 3 yıl garanti verilecek; garanti süresince arızalanan ürünler yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecek veya onarılacaktır.
1. Yüklenici, garanti süresi içinde arıza bildiriminden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde müdahale edecektir.



